Рецензия на проект Воличенко Алексея Владимировича на тему: «Оценка взрывобезопасности промышленных помещений, опасных в отношении взрывов и пожаров».

Актуальность работы не вызывает сомнения, так как проект направлен на прогнозирование взрывов во взрывоопасных помещениях.

В проекте Воличенко А.В. представлена математическая модель процесса формирования взрывов, при эксплуатации технологического объекта, опасного в отношении взрывов и пожаров. Взрыв представлен как совпадение в пространстве и времени трех независимых случайных событий, которые имеют разную частоту появления и длительность существования.

Показано, что взрыв во взрывоопасном цехе наступит при совпадении в пространстве и времени следующих событий: появление взрывоопасной концентрации  газа, отказ в срабатывании аварийной вентиляции и появление опасного в отношении воспламенения газовоздушной смеси электрического источника (КЗ).

Используя понятия марковских случайных процессов с конечным числом состояний и непрерывным временем, была получена зависимость вероятности взрывов в течение времени t от состояния системы аварийной вентиляции,  сроков ее диагностики, частоты появления и сроков существования опасной газовоздушной среды и опасного электрического источника. Эта зависимость позволяет выбирать оптимальные с точки зрения безопасности сроки диагностики средств аварийной вентиляции, при которых обеспечивается нормируемый уровень взрывобезопасности (ГОСТ 12.1.010-76).

По работе имеются следующие замечания:

- В работе считается безопасным состояние, когда в рассматриваемом помещении присутствует взрывоопасная концентрация газа и при этом произошло короткое замыкание, (состояние ), как это понимать?

- Не совсем ясно, как получена формула (3.29)?

- Не совсем понятно, что физически означают начальные условия при решении системы линейных дифференциальных уравнений , .

Представленные замечания не влияют на качество представленной на рецензию работы.

| Начальник управления промышленной безопасностью | Чеботарёв В.В. |
| --- | --- |